## Лист1
Котельная №39 п. Пролетарий
Котельной №39 осуществляет горячее водоснабжение п. Пролетарий, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,32 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,25 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 2,526 км. Здание котельной №39 1979 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 6,80м.*36,40м.+4,45м.*6,80м. высотой 4,8м.; Объем здания = 1333 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1105 м2., фактически застроенная = 324 м2.
Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива
Котельная №39 п. Пролетарий | 2.32 | 1.25 | 63.19 | газ
Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов
КВС -0,9-95г | 65,5 | 1999 2007 | 0.774 | 1 2
Насосы
Сетевые насосы ЦО и ГВС
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 100-65-200; Q=100м3/ч; Н=50м |  | N=30кВт; N=3000об/мин |  | 2
Насосы
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 100-80-160; Q=100м³/ч; Н=32м К 90/20; Q=90м³/ч; Н=20м |  | N=15кВт; n=3000об/мин N=4кВт; n=3000об/мин |  | 1 1