## Лист1
Котельная №42 п. Пролетарий
Котельной №42 осуществляет теплоснабжение п. Пролетарий, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,69 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,33 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,220 км. Здание котельной №42 1990 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 12,80м.*6,56м.+2,08м.*2,36м. высотой 4,00м.; Объем здания = 356 м3.; Кровля-рубероид совмещённая; фактически застроенная = 93 м2.
Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива
Котельная №42 п. Пролетарий | 0.69 | 0.33 | 56.81 | газ
Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов
КВа-0,4 Гн "Факел" | 18/10 | 2011 | 0.344 | 2
Насосы
Сетевые насосы ЦО и ГВС
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 65-50-160; Q=25м³/ч; Н=32м К 45-30; Q=45м³/ч; Н=31м |  | N=110кВт; n=3000об/мин N=110кВт; n=3000об/мин |  | 1 1
Насосы
Насосы внутреннего контура и подпиточные
Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов
К 50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; |  | N=2,2кВт; n=3000об/мин |  | 1