Проект ___________________________________________________________________________ Схема водоснабжения и водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района Новгородской области ____________________________________________________________________________ ООО «ГрафИнфо» 2013г.

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	8

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.2	Описание и функционирование  систем водоснабжения.	9

1.1.3	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	12

1.2	Существующие балансы водопотребления.	12

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	15

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	23

1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	25

Глава 2. Схема водоотведения	26

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	26

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	26

2.1.2	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	26

2.1.3	Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	27

2.2 Существующие балансы  системы водоотведения	29

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	30

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	35

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	37

Схема водоснабжения Пролетарского городского поселения

Схема водоотведения Пролетарского городского поселения

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Пролетарского городского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении на период до 2033 года  на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района, Новгородской области;

- Генерального плана Пролетарского городского поселения, разработанного ОАО«Новгородгражданпроект».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-Ф органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения Пролетарского городского  поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Пролетарского городского  поселения.

Местонахождение объекта.

Пролетарское ГП входит в состав Новгородского муниципального района (МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 31 945,57 га.

Располагается  к юго-востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

-    СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.;

-	 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Пролетарского городского  поселения в целом;

-       реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Пролетарского городского  поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-       сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

-        установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема реализации в период с  2013 по 2033 годы.  В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2013-2023г:

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- реконструкция и увеличение мощностей  ВОС;

- реконструкция и увеличение мощностей существующих канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов.

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  существующих КНС;

- строительство новых КНС;

- строительство напорных линий от КНС;

- строительство новых канализационных очистных сооружений с доочисткой.

Второй этап: 2023-2033г.

- строительство новых артезианских скважин;

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных капиталовложений граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Пролетарского городского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Территория Пролетарского ГП расположена в  юго-восточной части территории Новгородского МР Новгородской области.

В состав Пролетарского городского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

| № № п/п | Перечень населенных пунктов |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Пролетарий (5326 чел) |
| 2 | д. Бор (33 чел) |
| 3 | д. Вейско (4 чел) |
| 4 | д. Веретьё (58 чел) |
| 5 | д. Гостцы (292 чел) |
| 6 | д. Дорожно (195 чел) |
| 7 | д.Замленье (71 чел) |
| 8 | д. Заречье (7 чел) |
| 9 | д. Красные Станки (216 чел) |
| 10 | д. Льзень (6 чел) |
| 11 | д.Нильско (37 чел) |
| 12 | д.Осьмоево (8 чел) |
| 13 | д.Поводьё (4 чел) |
| 14 | д.Поляны (33 чел) |
| 15 | д.Слюзово (17 чел) |
| 16 | д.Шабаново (0 чел) |
|  | Итого: 6307 |

В настоящее время на территории поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Сети хозяйственно-питьевого водопровода имеется только в р.п. Пролетарий и д. Гостцы.  В остальных населённых пунктах Пролетарского городского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Жители отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего и частного пользования.

### Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

р. п. Пролетарий

Источником водоснабжения потребителей р.п.Пролетарий является река Мста. Водозабор расположен между д. Русско и с. Бронница. Вода от водозабора насосами (2 рабочих, 1 резервный) насосной станцией I подъёма по водоводам Ø300 и Ø200 подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные в пос. Пролетарий.

Производительность одного насоса на насосной станции I подъёма составляет 100м3/час.

Производительность ВОС составляет 3000м3/сут. При необходимости производительность ВОС после реконструкции может быть доведена до 5000м3/сут.

Участок водовода, подающего воду на ВОС между НС III-го  подъёма до ВОС отключен,  так как находится в аварийном состоянии. Длина участка 2,0км. Требуется его замена.

Пройдя очистку на ВОС, вода из резервуаров чистой воды (РЧВ) насосами (2 рабочих , 1 резервный) насосной станции II подъёма по трубопроводу  Ø200 подаётся в кольцевые сети водопровода р.п.Пролетарий. Объём РЧВ на ВОС составляет 1100м3 (1х500м3 и 2х350м3).

Количество резервуаров – 2шт.

Часть жилых домов поселения подключена к кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода.  Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через  водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопроводные сети р.п.Пролетарий относятся к Филиалу «Водоканал Новгородского района».

Данные лабораторных анализов качества воды уполномоченными органами не предоставлены.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Таблица 1.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Пролетарий | ВОС | 1966 | 3 | - | - |
|  |  | Смесители (2х1500) | 1966 | 3 |  |  |
|  |  | Фильтры (2х1500) | 1966 | 3 |  |  |
|  |  | Отстойники (2х1500) | 1966 | 3 |  |  |
|  |  | нас.станция 2 подъёма | 1966 | 3 | - | - |
|  |  | РЧВ W=350м² (2х350) | 1976 | 0,7 | - | - |
|  |  | РЧВ W=500м² (1 шт.) | 1966 | 0,5 | - | - |
| 2 | д. Гостцы | Скважина q=0,2л/сек- 1шт. | 1966 | 0,0017 | 18 | - |
|  |  | Водонапорная башня, V= 30м³ Н=256 - 1 шт. | 1966 | - | - | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ р.п. Пролетарий

Таблица 2.

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | р.п. Пролетарий | Насосная 2-го подъёма | Чешские-2шт | 160 | 30 | - | - |
|  |  |  | КМ-100-65-200 1шт. | 100 | 50 | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Гостцы | арт.скважжина | ЭЦВ4-2,5-65 2шт | - | - | - | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПХВ трубопроводов

диаметром Ø300÷57мм общей протяжённостью 18,0. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по р.п. Пролетарий  представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | чугун | 1966 | 5,85 | 5,85 |  |  |  |  | 5,85 | 5,85 | 100 |
| 50 |  |  |  |  | пхв | 2006 | 0,37 | - | 0,37 | 0 | 13 |
| 63 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,29 | - | 0,29 | 0 | 8 |
| 90 |  |  |  |  | пхв | 2006 | 0,1 | - | 0,1 | 0 | 13 |
| 160 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,2 | - | 0,2 | 0 | 8 |
| 57 |  |  |  |  | сталь | 1975 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 180 |
| 108 |  |  |  |  | сталь | 1975 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 180 |
| 159 |  |  |  |  | сталь | 1975 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 170 |
| Всего |  |  | 5,85 | 5,85 |  |  | 12,15 | 11,19 | 18,0 | 17,04 | 90,3 |

д. Гостцы

В настоящее время источником водоснабжения д. Гостцы является артезианская скважина глубиной 18м.

Дебит скважины 7,20м³/час.

Из скважины вода насосом подаётся в водонапорную башню. Высота башни-26м с объёмом бака 30м³. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подаётся в тупиковые сети д. Гостцы.

На существующей водопроводной сети установлены водоразборные колонки. Часть жилых домов поселения подключена к тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей д. Гостцы  представлены в таблице 3а.

Таблица 3а

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 159 | - | - | - | - | сталь | 1973 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 190 |
| Всего |  |  | - | - |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 190 |

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территории существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие городского  поселения в целом. Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения, проложенные до 1991 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей по г.п. Пролетарий  более 90% (см. таблицу 3). Сведения о состоянии износа  существующих водопроводных сетей по д.  Гостцы  не предоставлены.  В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «Новкоммунсервис».

## Существующие балансы водопотребления.

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2010году институтом  ОАО «Новгородгражданпроект».

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблица 4

| Таблица водопотребления Пролетарского с. п.(существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |  |  | Ед-ца Изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне сут. Норма на ед. изм. |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  | Примеча-ние |  |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год |  | Макс. сут. м³/сут |  | Макс. час. м³/час |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 14 |  |
| п. Пролетарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 5326 | 180 |  | 958,68 |  | 349,92 |  | 1246,28 |  | 96,54 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0 | - |  | 191,74 |  | 69,98 |  | 191,74 |  | 14,85 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 5326 |  | 50 |  |  | 43,78 |  | 15,98 |  | 266,30 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1194,19 |  | 435,88 |  | 1704,32 |  | 111,39 |  |  |  |  |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 33 | 50 |  | 1,65 |  | 0,60 |  | 2,15 |  | 0,52 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,33 |  | 0,12 |  | 0,33 |  | 0,08 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 33 |  | 50 |  |  | 0,27 |  | 0,10 |  | 1,65 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  | 0,82 |  | 4,13 |  | 0,60 |  |  |  |  |
| Вейско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 4 | 50 |  | 0,20 |  | 0,07 |  | 0,26 |  | 0,06 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,04 |  | 0,01 |  | 0,04 |  | 0,01 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 4 |  | 50 |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,20 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,10 |  | 0,50 |  | 0,07 |  |  |  |  |
| д. Веретьё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 58 | 50 |  | 2,90 |  | 1,06 |  | 3,77 |  | 0,92 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,58 |  | 0,21 |  | 0,58 |  | 0,14 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 58 |  | 50 |  |  | 0,48 |  | 0,17 |  | 2,90 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  | 1,44 |  | 7,25 |  | 1,06 |  |  |  |  |
| д. Гостцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 292 | 50 |  | 14,60 |  | 5,33 |  | 18,98 |  | 3,13 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 2,92 |  | 1,07 |  | 2,92 |  | 0,48 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 292 |  | 50 |  |  | 2,40 |  | 0,88 |  | 14,60 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  | 7,27 |  | 36,50 |  | 3,61 |  |  |  |  |
| д.Дорожно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 195 | 50 |  | 9,75 |  | 3,56 |  | 12,68 |  | 2,40 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 1,95 |  | 0,71 |  | 1,95 |  | 0,37 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 195 |  | 50 |  |  | 1,60 |  | 0,59 |  | 9,75 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 |  | 4,86 |  | 24,38 |  | 2,77 |  |  |  |  |
| д. Замленье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 71 | 50 |  | 3,55 |  | 1,30 |  | 4,62 |  | 1,12 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,71 |  | 0,26 |  | 0,71 |  | 0,17 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 71 |  | 50 |  |  | 0,58 |  | 0,21 |  | 3,55 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |  | 1,77 |  | 8,88 |  | 1,30 |  |  |  |  |
| д.Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 7 | 50 |  | 0,35 |  | 0,13 |  | 0,46 |  | 0,11 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,07 |  | 0,03 |  | 0,07 |  | 0,02 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 7 |  | 50 |  |  | 0,06 |  | 0,02 |  | 0,35 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  | 0,17 |  | 0,88 |  | 0,13 |  |  |  |  |
| д. Красные Станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 216 | 50 |  | 10,80 |  | 3,94 |  | 14,04 |  | 2,60 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 2,16 |  | 0,79 |  | 2,16 |  | 0,40 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 216 |  | 50 |  |  | 1,78 |  | 0,65 |  | 10,80 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 14,74 |  | 5,38 |  | 27,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
| д. Льзень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 6 | 50 |  | 0,30 |  | 0,11 |  | 0,39 |  | 0,10 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,06 |  | 0,02 |  | 0,06 |  | 0,01 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 6 |  | 50 |  |  | 0,05 |  | 0,02 |  | 0,30 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,15 |  | 0,75 |  | 0,11 |  |  |  |  |
| д. Нильско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 37 | 50 |  | 1,85 |  | 0,68 |  | 2,41 |  | 0,59 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,37 |  | 0,14 |  | 0,37 |  | 0,09 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 37 |  | 50 |  |  | 0,30 |  | 0,11 |  | 1,85 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 0,92 |  | 4,63 |  | 0,68 |  |  |  |  |
| д. Осьмоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 8 | 50 |  | 0,40 |  | 0,15 |  | 0,52 |  | 0,13 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,08 |  | 0,03 |  | 0,08 |  | 0,02 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 8 |  | 50 |  |  | 0,07 |  | 0,02 |  | 0,40 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  | 0,20 |  | 1,00 |  | 0,24 |  |  |  |  |
| д. Поводьё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 4 | 50 |  | 0,20 |  | 0,07 |  | 0,26 |  | 0,06 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,04 |  | 0,01 |  | 0,04 |  | 0,01 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 4 |  | 50 |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,20 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,10 |  | 0,50 |  | 0,07 |  |  |  |  |
| д. Поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 33 | 50 |  | 1,65 |  | 0,60 |  | 2,15 |  | 0,52 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,33 |  | 0,12 |  | 0,33 |  | 0,08 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 33 |  | 50 |  |  | 0,27 |  | 0,10 |  | 1,65 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  | 0,82 |  | 4,13 |  | 0,60 |  |  |  |  |
| д.Слюзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 17 | 50 |  | 0,85 |  | 0,31 |  | 1,11 |  | 0,27 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,17 |  | 0,06 |  | 0,17 |  | 0,04 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 17 |  | 50 |  |  | 0,14 |  | 0,05 |  | 0,85 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  | 0,42 |  | 2,13 |  | 0,52 |  |  |  |  |
| д.Шабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды |  |  | чел |  | 0 | 50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Неучтённые расходы |  |  | % |  | 20.0/12.0 | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел | 0 |  | 50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | 1,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,35 |  |  |  |  |  |
| Всего существующее: |  |  |  |  | чел |  | 6307 |  |  | 1261,11 |  | 460,31 |  | 1826,95 |  | 113,81 |  |  |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14) 3. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  Пролетарского городского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Прирост численности постоянного населения на расчётный срок представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № № п/п |  | Перечень населенных пунктов |  |  |  | Колличество населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Современное состояние, 2013 г |  |  | Расчетный срок - 2023г. |  |  |  |  |  | Расчетный срок - 2033г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  | Итого |  |  |  | Прирост |  |  | Итого |  |  |
| 1 |  | р.п. Пролетарий |  |  |  | 5326 |  |  | 404 |  | 5730 |  |  |  | 605 |  |  | 6335 |  |  |
| 2 |  |  | д. Бор | 33 |  |  | 32 |  |  | 65 |  |  | 49 |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 3 |  | д. Вейско |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |
| 4 |  | д. Веретьё |  |  |  | 58 |  |  | 0 |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  | 58 |  |  |
| 5 |  |  | д. Гостцы | 292 |  |  | 87 |  |  | 379 |  |  | 130 |  |  | 509 |  |  |  |  |
| 6 |  | д. Дорожно |  |  |  | 195 |  |  | 28 |  | 223 |  |  |  | 41 |  |  | 264 |  |  |
| 7 |  | д.Замленье |  |  |  | 71 |  |  | 190 |  | 261 |  |  |  | 284 |  |  | 545 |  |  |
| 8 |  | д. Заречье |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | д. Красные Станки | 216 |  |  | 2 |  |  | 218 |  |  | 2 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | д. Льзень | 6 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | д.Нильско | 37 |  |  | 14 |  |  | 51 |  |  | 22 |  |  | 73 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | д.Осьмоево | 8 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 103 |  |  | 179 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | д.Поводьё | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | д.Поляны | 33 |  |  | 30 |  |  | 63 |  |  | 45 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | д.Слюзово | 17 |  |  | 0 |  |  | 17 |  |  | 0 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | д.Шабаново | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 6307 |  |  | 857 |  | 7164 |  |  |  | 1282 |  |  | 8446 |  |  |

- динамика роста численности населения в населённых пунктах получена расчётным путём, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в этих населённых пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Пролетарского городского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для р.п.  Пролетарий принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма  водопотребления на одного жителя с водопользованием из водоразборных колонок по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

50 л/сут. - норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективные расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление Пролетарского городского  поселения приведены в таблице 6, из генерального плана, разработанного институтом ОАО«Новгородгражданпроект».

Таблица 6.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| п. Пролетарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 5730 | 180 | 1031,40 | 376,46 | 1340,82 | 102,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 206,28 | 75,29 | 206,28 | 15,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 5730 | 50 | 47,10 | 17,19 | 286,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 5730 |  | 1284,78 | 468,94 | 1833,60 | 118,16 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6335 | 180 | 1140,30 | 416,21 | 1482,39 | 111,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 228,06 | 83,24 | 228,06 | 17,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6335 | 50 | 52,07 | 19,01 | 316,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6335 |  | 1420,43 | 518,46 | 2027,20 | 128,78 |  |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 65 | 50 | 3,25 | 1,19 | 4,23 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 0,65 | 0,24 | 0,65 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 65 | 50 | 0,53 | 0,20 | 3,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 65 |  | 4,43 | 1,62 | 8,13 | 1,19 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 114 | 160 | 18,24 | 6,66 | 23,71 | 5,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 3,65 | 1,33 | 3,65 | 0,86 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 114 | 50 | 0,94 | 0,34 | 5,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 114 |  | 22,82 | 8,33 | 33,06 | 6,46 |  |
| д. Вейско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6 | 50 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 |  |
| д. Веретьё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 58 | 50 | 2,90 | 1,06 | 3,77 | 0,92 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 58 | 50 | 0,48 | 0,17 | 2,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 58 |  | 3,96 | 1,44 | 7,25 | 1,06 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 58 | 160 | 9,28 | 3,39 | 12,06 | 2,94 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 1,86 | 0,68 | 1,86 | 0,45 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 58 | 50 | 0,48 | 0,17 | 2,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 58 |  | 11,61 | 4,24 | 16,82 | 3,39 |  |
| д. Гостцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 180 | 50 | 9,00 | 3,29 | 11,70 | 2,34 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 199 | 160 | 31,84 | 11,62 | 41,39 | 7,85 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 6,37 | 2,32 | 6,37 | 0,97 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 379 | 50 | 3,12 | 1,14 | 18,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 379 |  | 50,32 | 18,37 | 78,41 | 9,02 |  |
| ё2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 509 | 160 | 81,44 | 29,73 | 105,87 | 14,28 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 16,29 | 5,95 | 16,29 | 2,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 509 | 50 | 4,18 | 1,53 | 25,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 509 |  | 101,91 | 37,20 | 147,61 | 16,48 |  |
| д. Дорожно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 123 | 50 | 6,15 | 2,24 | 8,00 | 1,85 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 4,43 | 1,62 | 4,43 | 0,81 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 223 | 50 | 1,83 | 0,67 | 11,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 223 |  | 28,41 | 10,37 | 44,38 | 6,10 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 264 | 160 | 42,24 | 15,42 | 54,91 | 9,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 8,45 | 3,08 | 8,45 | 1,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 264 | 50 | 2,17 | 0,79 | 13,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 264 |  | 52,86 | 19,29 | 76,56 | 10,91 |  |
| д. Замленье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 161 | 50 | 8,05 | 2,94 | 10,47 | 2,21 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 4,81 | 1,17 | 4,81 | 0,83 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 261 | 50 | 2,15 | 0,78 | 13,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 261 |  | 31,01 | 10,73 | 49,13 | 6,25 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 545 | 160 | 87,20 | 31,83 | 113,36 | 15,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0 | - | 17,44 | 6,37 | 17,44 | 2,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 545 | 50 | 4,48 | 1,64 | 27,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 545 |  | 109,12 | 39,83 | 158,05 | 17,36 |  |
| д. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 7 |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 8 | 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 8 |  | 1,60 | 0,58 | 2,32 | 0,47 |  |
| д. Красные Станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 118 | 50 | 5,90 | 2,15 | 7,67 | 1,79 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 3,20 | 1,17 | 3,20 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 218 | 50 | 1,79 | 0,65 | 10,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 218 |  | 26,89 | 9,82 | 42,57 | 5,85 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 220 | 160 | 35,20 | 12,85 | 45,76 | 8,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 7,04 | 2,57 | 7,04 | 1,30 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 220 | 50 | 1,81 | 0,66 | 11,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 220 |  | 44,05 | 16,08 | 63,80 | 9,72 |  |
| д. Льзень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 6 | 50 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 |  |
| д. Нильско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 31 | 50 | 1,55 | 0,57 | 2,02 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 51 |  | 5,81 | 2,12 | 9,37 | 1,66 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 73 | 160 | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 2,34 | 0,85 | 2,34 | 0,57 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 73 | 50 | 0,60 | 0,22 | 3,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 73 |  | 14,62 | 5,33 | 21,17 | 4,27 |  |
| д. Осьмоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 56 | 50 | 2,80 | 1,02 | 3,64 | 0,89 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 76 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 76 |  | 7,26 | 2,65 | 12,24 | 2,06 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 179 | 160 | 28,64 | 10,45 | 37,23 | 7,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 5,73 | 2,09 | 5,73 | 1,15 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 179 | 50 | 1,47 | 0,54 | 8,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 179 |  | 35,84 | 13,08 | 51,91 | 8,63 |  |
| д. Поводъё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 4 | 50 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 4 | 160 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 |  |
| д. Поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 50 | 50 | 2,50 | 0,91 | 3,25 | 0,79 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 13 | 160 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 63 | 50 | 0,52 | 0,19 | 3,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 63 |  | 5,51 | 2,01 | 9,52 | 1,55 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 108 | 160 | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 3,46 | 1,26 | 3,46 | 0,83 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 108 | 50 | 0,89 | 0,32 | 5,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 108 |  | 21,62 | 7,89 | 31,32 | 6,21 |  |
| д. Слюзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 17 |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 17 |  | 3,40 | 1,24 | 4,93 | 0,99 |  |
| База отдыха д. Замленье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 195,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 358,20 |  |  |
|  | Всего на 2023 год: |  | чел | 7164 |  | 1451,12 | 529,07 | 2099,58 | 129,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 409,10 |  |  |
|  | Всего на 2033 год: |  | чел | 8446 |  | 2038,39 | 672,73 | 2639,39 | 167,92 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2010году ООО «Гражданпроект».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров – 1(при числе жителей свыше 5 тыс. до 10 тыс. человек).

Вода на пожаротушение р.п. Пролетарий хранится в резервуарах чистой воды на площадке водоочистных сооружений р.п. Пролетарий.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Источником водоснабжения населённых пунктов Пролетарского городского поселения на расчётный срок принимаются:

- р.п. Пролетарий – существующий открытый водозабор на р. Мста. Водозабор расположен между д. Русско и с. Бронница и шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки д. Гостцы и д. Замленье являются существующие и проектируемые арт. скважины, а также колодцы частного и общего пользования. В данных деревнях на территориях проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода насосами подаётся в водонапорные башни, откуда под давлением, созданным высотой башни, подаётся в водопроводные сети данных населённых пунктов.

- Для обеспечения водой питьевого качества базы отдыха в д. Замленье предусматривается из проектируемых скважин с установкой водонапорной башни.

- Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в остальных населённых пунктах Пролетарского городского поселения предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин  и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Местоположение, количество и производительность скважин определяется на следующих стадиях проектирования.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Так как почти все населённые пункты Пролетарского городского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения, т.к. дебит многих действующих скважин составляет 0,2л/с, 0,72м³/час или 17,28м³/сут ("Подземные воды  СССР, Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986г. Том 1 Буровые на воду скважины. Книга 3 М,1989г).

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующей и проектируемой застройки р.п. Пролетарий необходимо предусмотреть:

- реконструкцию насосных станций НС-1-го и  НС-2-го подъёма, водозаборных и очистных сооружений в р.п. Пролетарий в связи с увеличением расходов потребляемой воды;

- строительство новых кольцевых  водопроводных сетей, замену изношенных сетей с увеличением их диаметров по мере необходимости.

д. Гостцы и д. Замленье:

- пробурить арт.скважины;

- устройство водонапорных башен;

- прокладка сетей водоснабжения.

База отдыха в д. Замленье:

пробурить арт.скважины;

- устройство водонапорной башни;

- прокладка сетей водоснабжения.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в остальных населённых пунктах  Пролетарского городского поселения предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Местоположение, количество и производительность скважин определяется при стадиях рабочего проектирования.

При этом необходимо:

- Выполнить паспортизацию вновь открытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев на соответствие её ГОСТу 2874-82*«Вода питьевая».

В этом случае, если вода соответствует  ГОСТ 2874-82*«Вода питьевая», водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из скважин и колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (ёмкость бака от 9 литров до 25) в скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Вокруг артезианских скважин оборудовать зоны санитарной охраны из трёх поясов согласно САНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Для обеспечения противопожарных требований при необходимости предусмотреть строительство пожарных водоёмов или резервуаров, а также пожарных пирсов в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

- Местоположение и объём пожарных водоёмов или резервуаров решаются при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

- Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое  водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

- Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

На основании данных Генерального плана поселения, разработанного институтом ОАО «Новгородгражданпроект» невозможно провести расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения.

Расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

## 1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Пролетарского городского поселения сети канализации имеют только р.п. Пролетарий и д. Гостцы. В настоящее время система водоотведения  обслуживается организацией ООО «Новкоммунсервис».

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

В настоящее время из населенных пунктов Пролетарского городского поселения сети канализации имеют только р.п. Пролетарий и д. Гостцы.

р.п. Пролетарий:

Сточные воды от существующей жилой застройки р.п. пролетарий самотёком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС)№8.  Далее сточные воды перекачиваются по одному напорному коллектору в КНС№3. Также на территории посёлка имеются КНС №2, №1.

Из КНС№2 сточные воды перекачиваются в приёмный резервуар КНС№1, из которой стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки (БОС), находящиеся на территории р.п. Пролетарий. Производительность БОС составляет 1500м³/сут.

Жилые дома частного сектора р.п. Пролетарий оборудованные водопроводом, частично подключены к системе канализации и частично оборудованы накопительными ёмкостями объёмом 5м³ для приёма сточных вод. Остальные жилые дома частного сектора  оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

д. Гостцы:

Сточные воды от существующей жилой застройки, расположенной по ул. Новая, ул. Молодёжная по самотечной канализационной сети сбрасываются в резервуар-накопитель. Резервуар-накопитель очищается по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) р.п.   Пролетарий. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы или в резервуары – накопители с вывозом стоков на очистные сооружения (БОС) р.п. Пролетарий.

В остальных населённых пунктах пролетарского городского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы или в резервуары -  накопители с вывозом стоков на очистные сооружения (БОС) р.п. Пролетарий.

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 7.

Таблица 7.

| Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | напор,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Пролетарий: |  |  |  |  |
| КНС№1 | 2005 | 144 | Фг-144/46 | 46 |
|  | 2005 | 144 | Сд- 160/45а | 36 |
|  | 2006 | 144 | Сд- 160/45а | 36 |
| КНС№2 | - | 144 | Фг-144/46 | 46 |
|  | 2008 | 160 | Сд- 160/10 | 10 |
| КНС№3 | 2011 | 160 | Сд- 160/10 | 10 |
|  |  | 144 | Фг-144/10,5 | 10,5 |
| КНС№6 | 2005 | 80 | Сд- 80/18 | 18 |
|  | 2006 | 72,50 | См125/80/315б/4 | 26 |
| КНС№8 | 2011 | 72,50 | См125/80/315б/4 | 26 |
|  | 2012 | 50 | См100-65-250-4 | 20 |

### Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

В настоящее время Пролетарское городское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации имеется только в только р.п. Пролетарий и д. Гостцы. и охватывает около 30% жилой застройки.

р.п. Пролетарий:

КНС №3, №2, №1 р.п. Пролетарий требуют реконструкции с увеличением производительности и увеличения диаметров напорных трубопроводов от КНС №3 до КНС №2, от КНС №2 до КНС№1 и от КНС№1  до существующих БОС.

Из КНС№2 сточные воды перекачиваются в приёмный резервуар КНС№1, из которой стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки (БОС), находящиеся на территории р.п. Пролетарий. Производительность БОС составляет 1500м³/сут.

Существующие БОС требуют реконструкции. Здания насосных станций требуют капитального ремонта. Насосные агрегаты на КНС №1, КНС№2, КНС№3 и КНС№ 8 требуют замены.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих канализационных станций и билогических очистных сооружений с увеличением их мощностей.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения.

Канализационные сети р.п. Пролетарий находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%. Сведения о состоянии сетей приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | главных коллекторов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | чугун | 1980 | 5,5 | 5,0 |  |  |  |  | 5,5 | 5,0 | 103 |
| 200 | чугун | 1980 | 5,5 | 5,0 | - |  |  |  | 5,5 | 5,0 | 103 |
| 200 |  |  |  |  | кер | 1976 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 117 |
| 160 |  |  |  |  | пнд | 2007 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 10 |
| Всего: |  |  | 11,0 | 10 |  |  | 4,5 | 4,2 | 15,5 | 14,2 | - |

д. Гостцы:

Износ канализационных сетей составляет 90%, требуется  их реконструкция с заменой изношенных участков.

## 2.2 Существующие балансы  системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Пролетарского городского  поселения на 2013год приведены в таблице 9 в соответствии с генеральным планом, выполненным институтом ОАО «Новгородгражданпроект».

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равны нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| Таблица водоотведения Пролетарского с. п. (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Пролетарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5326 | 180 | 958,68 | 349,92 | 1246,28 | 96,54 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 115,04 | 41,99 | 115,04 | 8,91 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5326 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1073,72 | 391,91 | 1361,33 | 83,17 |  |
| д. Гостцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 292 | 25 | 7,30 | 2,66 | 9,49 | 1,56 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 292 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,18 | 2,98 | 10,37 | 1,71 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 5618 |  | 1081,9 | 394,89 | 1371,7 | 105,51 |  |

Сети водоотведение в остальных населённых пунктах Пролетарского городского поселения отсутствуют.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии с генеральным планом, выполненным институтом ОАО «Новгородгражданпроект» приняты следующие нормы водоотведения:

- 160 л/сут на одного человека – удельное обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

- 25 л/сут  удельное водоотведение в неканализованных районах на одного жителя.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Пролетарского городского  поселения приведены в таблице 10. Данные взяты из генерального плана, разработанного институтом ОАО«Новгородгражданпроект».

Таблица 10.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. |  | Водоотведение |  |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Пролетарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 5730 | 180 |  | 1031,40 |  | 376,46 | 1340,82 | 102,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 | - |  | 123,77 |  | 45,18 | 123,77 | 9,45 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 5730 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 5730 |  |  | 1155,17 |  | 421,64 | 1464,59 | 111,86 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6335 | 180 |  | 1140,30 |  | 416,21 | 1482,39 | 111,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 | - |  | 136,84 |  | 49,95 | 136,84 | 10,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6335 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6335 |  |  | 1277,14 |  | 466,15 | 1619,23 | 121,91 |  |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 65 | 25 |  | 1,63 |  | 0,59 | 2,11 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 | - |  | 0,20 |  | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 65 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 65 |  |  | 1,82 |  | 0,66 | 2,31 | 0,56 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 114 | 160 |  | 18,24 |  | 6,66 | 23,71 | 5,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 |  |  | 2,19 |  | 1,33 | 2,19 | 0,52 | 1,2 |
|  | Полив | чел |  | 114 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 114 |  |  | 20,43 |  | 7,99 | 25,90 | 6,12 |  |
| д. Вейско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6 | 25 |  | 0,15 |  | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 | - |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  |  | 0,17 |  | 0,06 | 0,21 | 0,05 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 6 | 25 |  | 0,15 |  | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 12.0 | - |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 6 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  |  | 0,17 |  | 0,06 | 0,21 | 0,05 |  |
| д. Веретьё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 58 | 25 |  | 1,45 |  | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 0,17 |  | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 58 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 58 |  |  | 1,62 |  | 0,59 | 2,06 | 0,50 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 58 | 160 |  | 9,28 |  | 3,39 | 12,06 | 2,94 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 1,11 |  | 0,41 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 58 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 58 |  |  | 10,39 |  | 3,79 | 13,18 | 3,21 |  |
| Гостцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 180 | 25 |  | 4,50 |  | 1,64 | 5,85 | 1,17 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 199 | 160 |  | 31,84 |  | 0,20 | 41,39 | 7,85 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 3,82 |  | 0,02 | 3,82 | 0,58 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 379 | 50 |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 379 |  |  | 40,16 |  | 1,86 | 51,06 | 7,74 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 509 | 160 |  | 81,44 |  | 29,73 | 105,87 | 25,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 9,77 |  | 3,57 | 9,77 | 2,38 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 58 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 509 |  |  | 91,21 |  | 33,29 | 115,64 | 28,19 |  |
| д. Дорожно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 123 | 25 |  | 3,08 |  | 1,12 | 4,00 | 0,92 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 | 160 |  | 16,00 |  | 0,13 | 16,00 | 3,90 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 2,29 |  | 0,10 | 2,29 | 0,42 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 223 | 50 |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 223 |  |  | 21,36 |  | 1,36 | 22,29 | 4,09 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 264 | 160 |  | 42,24 |  | 15,42 | 54,91 | 9,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 5,07 |  | 1,85 | 5,07 | 0,87 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 264 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 264 |  |  | 47,31 |  | 17,27 | 59,98 | 10,33 |  |
| д. Замленье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 161 | 25 |  | 4,03 |  | 1,47 | 5,23 | 1,10 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 | 160 |  | 16,00 |  | 0,18 | 16,00 | 3,90 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 2,40 |  | 0,14 | 2,40 | 0,44 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 261 | 50 |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 261 |  |  | 22,43 |  | 1,78 | 23,64 | 4,10 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 545 | 160 |  | 87,20 |  | 31,83 | 113,36 | 15,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 | - |  | 10,46 |  | 3,82 | 10,46 | 1,39 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 545 | 50 |  | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 545 |  |  | 97,66 |  | 35,65 | 123,82 | 16,43 |  |
| д. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 7 |  | 25 |  | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 7 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 7 |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,06 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 8 |  | 25 |  | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 8 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 8 |  |  |  | 0,22 | 0,08 | 0,28 | 0,07 |  |
| д. Красные Станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 118 |  | 25 |  | 2,95 | 1,08 | 3,84 | 0,90 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 100 |  | 160 |  | 16,00 | 0,13 | 16,00 | 3,90 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 2,27 | 0,10 | 2,27 | 0,42 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 218 |  | 50 |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 218 |  |  |  | 21,22 | 1,31 | 14,44 | 2,67 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 220 |  | 160 |  | 35,20 | 12,85 | 45,76 | 8,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 4,22 | 1,54 | 4,22 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 220 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 220 |  |  |  | 39,42 | 14,39 | 49,98 | 9,21 |  |
| д. Льзень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 6 |  | 25 |  | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 6 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  |  |  | 0,17 | 0,06 | 0,21 | 0,05 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 6 |  | 25 |  | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 6 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  |  |  | 0,17 | 0,06 | 0,21 | 0,05 |  |
| д. Нильско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 31 |  | 25 |  | 0,78 | 0,28 | 1,01 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 20 |  | 160 |  | 3,20 | 1,17 | 3,20 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,48 | 0,12 | 0,48 | 0,12 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 51 |  | 50 |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 51 |  |  |  | 4,45 | 1,57 | 2,67 | 0,65 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 73 |  | 160 |  | 11,68 | 4,26 | 15,18 | 3,70 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 1,40 | 0,51 | 1,40 | 0,34 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 73 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 73 |  |  |  | 13,08 | 4,77 | 16,59 | 4,04 |  |
| д. Осьмоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 56 |  | 25 |  | 1,40 | 0,51 | 1,82 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 20 |  | 160 |  | 3,20 | 1,17 | 3,20 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,55 | 0,14 | 0,55 | 0,13 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 76 |  | 50 |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 76 |  |  |  | 5,15 | 1,82 | 1,93 | 0,47 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 179 |  | 160 |  | 28,64 | 10,45 | 37,23 | 7,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 3,44 | 1,25 | 3,44 | 0,69 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 179 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 179 |  |  |  | 32,08 | 11,71 | 40,67 | 8,17 |  |
| д. Поводъё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 4 |  | 25 |  | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 4 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 4 |  |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 4 |  | 25 |  | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 4 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 4 |  |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 |  |
| д. Поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 50 |  | 25 |  | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 13 |  | 160 |  | 2,08 | 0,76 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 1,2 |
|  | Полив |  | чел | 63 |  | 50 |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 63 |  |  |  | 3,73 | 1,32 | 0,85 | 0,21 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 108 |  | 160 |  | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 2,07 | 0,76 | 2,07 | 0,50 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 108 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 108 |  |  |  | 19,35 | 7,06 | 24,54 | 5,87 |  |
| д. Слюзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап- на 2023г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 17 |  | 25 |  | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 17 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 17 |  |  |  | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 |  |
| 2-й этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 17 |  | 25 |  | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы |  | % | 12.0 |  | - |  | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив |  | чел | 17 |  | 50 |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 17 |  |  |  | 0,48 | 0,02 | 0,60 | 0,15 |  |
| База отдыха д. Замленье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  | 195,3 |  |  |  |  |
|  | Всего на 2023 год: |  | чел | 7164 |  |  |  | 1278,18 | 434,30 | 1587,19 | 117,78 |  |
|  | Всего на расчетный срок: |  | чел | 8446 |  |  |  | 1844,52 | 602,34 | 2090,97 | 157,43 |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки р.п. пролетарий предусматриваются частично в существующие и проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации и частично в проектируемые надворные уборные с ёмкостями-накопителями. По самотечной канализационной сети стоки сбрасываются в приёмный резервуар канализационной насосной станции № 8. Затем по напорным трубопроводам перекачиваются в КНС №3, далее в КНС№2, далее в КНС№1, Из КНС№1 сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения р.п. Пролетарий производительностью 1500м³/сут.

Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки р.п. Пролетарий необходимо предусмотреть:

- реконструкцию существующих насосных станций КНС №3, №2, №1  с увеличением производительности и замена технологического оборудования  как исчерпавших свой временной эксплуатационный и моральный ресурс;

- поэтапная перекладка  магистральных самотечных сетей;

- поэтапная перекладка  напорных трубопроводов от КНС №3 до КНС №2, от КНС №2 до КНС№1 и от КНС№1  до существующих БОС с увеличением диаметров;

- реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением производительности в р.п. Пролетарий;

- строительство новых магистральных сетей и канализационных насосных станций (КНС) по мере необходимости.

Для канализования существующей и проектируемой застройки д. Гостцы необходимо:

-  замену магистральных самотечных сетей по мере необходимости;

- строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой, производительность определяется в рабочем проектировании;

- строительство новых магистральных сетей и  канализационных насосных станций (КНС) по мере необходимости.

Для канализования существующей и проектируемой застройки д. Замленье необходимо:

- строительство новых магистральных сетей и  канализационных насосных станций (КНС) по мере необходимости;

- строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой, производительность определяется в рабочем проектировании;

Отведение сточных вод от проектируемой застройки остальных населённых пунктов Пролетарского городского поселения предусматриваются на проектируемые индивидуальные локальные очистные сооружения (ЛОС) или в резервуары – накопители с вывозом стоков на существующие очистные сооружения р.п. Пролетарий.

Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модульного ряда «Топас» производительностью от 1 м³/сут до 24 м³/сут.

Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний « Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три- четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная  вода может отводиться в овраги, придорожные канавы, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и варианты отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью от 0,2 до5тыс.м³/сут составляет 150м.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

На основании данных Генерального плана поселения невозможно провести расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения и выделить этапы реализации.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ по этапам реализации схемы возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.